## DE Savings
2023 IRP |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Completed 2013-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
CVR - Line Drop Compensation (LDC) | 11 | 2019: 1; 2020: 3; 2021: 5; 1 2022: 14; 2 2023: 15; 3 2024: 12; 4 2025: 10; 5 2026: 7; 6 2027: 7; 7 2028: 6
Volt Var Optimization (VVO) - Substations where CVR Not Previously Implemented | [7 empty] | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13
Volt Var Optimization (VVO) - Substations where CVR Previously Implemented |  | 11 2032: 3; 12 2033: 13; 13 2034: 13; 14 2035: 13; 15 2036: 13; 16 2037: 13; 17 2038: 13; 18 2039: 10; 19 2040: 0; 20 2041: 0; 21 2042: 0; 22 2043: 0; 23 2044: 0; 24 2045: 0; 25 2046: 0; 26 2047: 0; 27 2048: 0; 28 2049: 0; 29 2050: 0
Cuumulative Units Installed (VVO & CVR) | 11 | 12 | 15 | 20 | 34 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 122 | 135 | 148 | 161 | 174 | 187 | 200 | 213 | 226 | 239 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 251 | 256 | 261 | 267 | 280 | 293 | 306
Annual Incremental Savings (MWh) | 9891.65 | 326.644 | 2059 | 2264 | 9675 | 10906.5 | 8725.2 | 9009.6 | 9436.2 | 9436.2 | 9578.4 | 11300.9 | 11300.9 | 11300.9 | 8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annual Cummulative Savings (MWh) | 9891.65 | 10218.294 | 12277.294 | 14541.294 | 9675 | 20581.5 | 29306.7 | 38316.3 | 47752.5 | 57188.7 | 66767.1 | 78068 | 89368.9 | 100669.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8 | 109362.8
Annual Cummulative Savings (aMW) | 1.1292 | 1.1665 | 1.4015 | 1.66 | 1.1045 | 2.3495 | 3.3455 | 4.374 | 5.4512 | 6.5284 | 7.6218 | 8.9119 | 10.2019 | 11.492 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843 | 12.4843
Annual O&M Costs |  |  |  |  | 560000 | 615000 | 504300 | 559983.125 | 640211.4766 | 656216.7635 | 695816.0509 | 927174.8879 | 950354.2601 | 974113.1166 | 998465.9445 | 1023427.5931 | 1049013.2829 | 1075238.615 | 1102119.5804 | 1129672.5699 | 1157914.3841 | 912970.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206588.5677 | 529383.2048 | 542617.7849 | 667419.8754 | 1482228.3066 | 1519284.0143 | 1557266.1146
Incremental Capital Cost |  |  |  |  | 3500000 | 3843750 | 3151875 | 3607583.5937 | 4277274.9512 | 4384206.825 | 4696758.3438 | 6567488.789 | 6731676.0087 | 6899967.909 | 7072467.1067 | 7249278.7844 | 7430510.754 | 7616273.5228 | 7806680.3609 | 8001847.3699 | 8201893.5541 | 6466877.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463335.6879 | 3749797.7004 | 3843542.6429 | 4727557.4507 | 10499117.1718 | 10761595.1011 | 11030634.9786
Total Incremental Cost |  |  |  |  | 4060000 | 4458750 | 3656175 | 4167566.7187 | 4917486.4277 | 5040423.5884 | 5392574.3947 | 7494663.6769 | 7682030.2688 | 7874081.0255 | 8070933.0512 | 8272706.3774 | 8479524.0369 | 8691512.1378 | 8908799.9412 | 9131519.9398 | 9359807.9383 | 7379848.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669924.2557 | 4279180.9051 | 4386160.4277 | 5394977.3261 | 11981345.4784 | 12280879.1154 | 12587901.0933
Note: | Capex | 2019: Opex; 1 2022: WACC:; 2 2023: 6.8%
Est. Cost per Station (LDC): | 250000 | 2019: 40000; 1 2022: Inflation:; 2 2023: 2.5%
Est. Cost per Station (VVO): | 425000 | 2019: 60000; 1 2022: NPV of Savings MWh:; 2 2023: 937680.7445
[5 empty] | NPV of Total Costs $: | 72484960.3054
[5 empty] | Levelized $/MWh: | 77.3024

## Past Projects
CVR Projects
Substation | Status | Year Savings Claimed | Date of Implementation | kWh Savings / YEAR | Savings as % of Baseline kWh | Cost
South Mercer | Completed | 2013 | 2013-11-01 | 607569 | 1.3% | 21500.57
Mercerwood | Completed | 2013 | 2013-12-08 | 357240 | 0.9% | 17026.26
Mercer Island | Completed | 2014 | 2014-08-08 | 859586 | 1.3% | 31695
Britton | Completed | 2014 | 2014-12-05 | 636197 | 5.6% | 15699.84
Panther Lake | Completed | 2016 | 2015-08-27 | 804326 | 1.3% | 15572.91
Hazelwood | Completed | 2016 | 2015-09-18 | 1352149 | 1.4% | 14241.39
Pine Lake | Completed | 2016 | 2015-09-17 | 1163150 | 1.3% | 9396.6
Fairwood | Completed | 2018 | 2018-05-01 | 768367 | 1.2% | 17610
Rhode Lakes | Completed | 2018 | 2018-05-23 | 1639803 | 1.6% | 14638
Rolling Hills | Completed | 2018 | 2018-05-24 | 1359515 | 1.5% | 18956
Phantom Lake | Completed | 2019 | 2018-12-19 | 343748 | 0.8% | 21600
Overlake | Completed | 2019 | 2019-12-06 | 326644 | 1% | 32500
Lake McDonald | Completed | 2020 | 2020-05-26 | 404699 | 1% | 45886
Maplewood | Completed | 2021 | 2020-12-08 | 911874 | 0.9% | 67578
Marine View | Completed | 2021 | 2020-12-17 | 742569 | 1% | 36857
Cambridge | Completed | 2021 | 2021-07-28 | 597420 | 1% | 62893.17
Avondale | Completed | 2022 | 2021-12-02 | 995168 | 1.1% | 32268
Lake Hills | Completed | 2022 | 2021-12-13 | 671548 | 1.2% | 31974.84
Wayne | Completed | 2022 | 2021-12-02 | 505679 | 0.8% | 56590
Wilkeson | Completed | 2022 | 2021-11-15 | 232538 | 0.9% | 16812
North Bothell | Completed | 2022 | 2021-12-03 | 576033 | 1% | 38169
Average to Date |  |  | 2022-05-25 | 755039.1429 | 1.411% | 29498.3133
Total to Date |  |  | 2022-05-25 | 15855822 |  | 619464.58

## Problem Substations
Source 12/3/2020 CVR Update Brownbag for UTC Staff